成都市第五人民医院
摩尔水处理设备维保服务内容

1、 加强预防性维护，制定并落实预防性维护维修计划，开展日常保养和维护，有巡检、保养、维修等相关记录（内容包括设备名称、周期、实施时间、执行情况等项目），每月进行巡检，提交月巡检总结报告和维修保障总结报告，每季度一次全面保养并书面记录，总结及报告留存科室同时报医院管理部门。根据巡检计划，维保方工程师按设备使用要求定期对设备进行消毒。
2、 日常保养
（1）负责把设备调试到最佳状态，并保证全部检测指标达标。
（2）每月对设备纯水储水箱及管道进行消毒保养，保证设备输水管道无化学污染源。维保方提供需提供合格的消毒液及消毒液残留试纸，以保证设备的使用安全。
三、性能调整
（1）每年四次（即一季度一次）对系统进行检测，若检测结果不在正常范围内，将进行调整至正常范围。
（2）对于设备耗材（反渗膜，预处理罐体填料(砂罐填料，树脂罐填料。活性碳罐填料),EDI,紫外线消毒灯管）进行检测，并定期更换（至少每年一次）。
四、故障维修：维保方保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求。保证至少95%的开机率（一年按365天计算），即每年停机时间不超过18天，对于开机率低于95%的，每多停机一天（或全停机时间超过24小时），则顺延三天保修时间。开机率≤90%时，每多停机一天除顺延三天保修。
五、重大事件之前，应配合医院对设备进行常规检查（如春节和国庆节等事件，以检测报告为准）。
六、每年维保期满后把维保服务内容成册交设备使用科室和管理部门存档。
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