| 项目序号 | 设备名称 | 改造要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用中心吸引系统 | - 满足全院2000个床位负压吸引使用要求，废物排放达到国家相关部门通知和技术规范要求。 - 本系统是在原医用中心吸引系统原址（8号楼后中心负压站房）改造升级，要求参与调研公司需至少具有医用中心吸引系统医疗器械注册证、建筑机电安装工程专业承包资质、特种设备安装改造修理许可证（压力管道）； - 出具详细系统配置方案、系统布局图、改造施工方案。 （一）方案中包含的部分设备需满足以下要求：单台真空泵抽速≥550m³/h；单台泵电机额定功率≤15KW；单泵噪音值≤75dB（A）；极限真空≤0.5mbar；真空泵型式：油润滑旋片式。 （二）方案中至少包含以下设备： 1、油润滑旋片式真空泵4台。 2、除菌过滤器4台 3、3.0m³不锈钢真空罐4个和1.0m³不锈钢集污罐1个。 4、自动控制柜2套，真空泵次第启动循环运行。 5、配套管路和阀门一项。 四、可看场地，需提前联系公告中的电话；需提供48小时内核酸阴性证明。 |