成都市第五人民医院
零星布点施工市场调研参数
需求说明：

所需服务内容。
	序号
	名称
	项目说明
	单位
	单价

	1
	信息点位安装服务
	六类信息点位安装服务
	项
	

	2
	语音点位安装服务
	双绞电话线安装服务
	项
	

	3
	机房内网络点位安装服务
	六类信息点位安装服务
	项
	

	4
	机房内光点位安装服务
	成品光纤线（带AB-BA线序头）
	对
	


报价内应包括如下产品
	序号
	产品名称
	产品标准
	数量

	1
	六类网线
	线径：5.81mm，23AWG；PE：联碳PE材料；通过信息产业部检验；支持千兆以太网；适应未来网络应用，性能超过TIA/EIA568B.2六类标准
	按实际需求来确定

	2
	六类网络模块
	通过信息产业部检验,性能超过TIA/EIA568B.2六类标准,支持千兆以太网；IDC端子分布，保证了连接的可靠性；电脑微调和电容补偿技术，提供高性能、高余量的指标；具有阻抗匹配技术，保证系统传输的稳定性PC材料，防撞、阻燃、抗冲击；T568A和T568B布线通用标签；

标签制作：铺设的网线，需要制作标签。标签按照医院现有的编号规则；标签需要专用标签机打印；标签要求整洁、清晰、不易脱落。
	2个

	
	面板
	用户信息插座选用全数字化六类信息插座配标准86型双口/单口面板，带闸门的防尘盖。并有明显的语音及数据的标识。PC材料（防弹胶），弹性好、强度大，抗冲击，不变色。防尘盖向下开门，不会使跳线卡簧长期受力
	1个

	3
	配线架
	模块式配线架具有管理简单，理线清晰，易于维护的特点，采用琴键式托盘，无需逐一捆扎线缆，从而不会因局部受损而改变线缆性能指标；
	1套

	4
	理线架
	琴键式结构设计，将跳线与配线架（交换机）一一对应，对应关系简单明了。盖板可上下翻转，特别方便理线
	1套

	5
	3米网络跳线
	原厂跳线，灌胶工艺处理，水晶头采用PC材料，卡簧韧性和弹性极佳。


	2根

	6
	机柜
	根据我院信息点位的布放，如能利用原有机柜则可以，如不能利用，需提供新增机柜。机柜需与我院原有机柜质量相同。
	

	7
	配件
	包括布线中需要的桥架、各种型号的线槽、穿线管（按布线的实际需求来进行选择，要求不能有祼露的线路在外面）
	

	8
	光纤线
	成品光纤LC-LC单模双芯跳线，长度最长为30M（报价第四项参照）
	

	9
	电话线
	双芯双绞电话线（报价第二项参照）
	按实际需求来确定

	10
	3米电话跳线
	成品原厂电话跳线
	


网络项目要求

布线规范要求：

1、整个网络的布线和设计要符合规定的GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。
2、要求提供成功应用案例较多的品牌中选择。

3、整个网络的布线产品厂商均要求通过ISO等相关质量体系认证（提供证明材料）。

4、为了防止假冒产品使用在该项目中，中标承建商在开始施工前必须向用户方提供所有网络设备、综合布线厂家提供的针对该项目的正品出货证明原件。
5、综合布线系统中标后提供质保年限承诺证明原件。

6、所有产品必须为正规厂家原装合格产品，材料、设备到场后由用户验收合格后方可施工。

7、信息点位敷设完成后，需提供福䘵克工业以太网测试仪的测试合格的报告;并连接交换机按照医院网络规划要求完成网络设备配置并测试通过后，方可确认安装完成

8、响应时间不大于1小时，接到服务响应应在24小时内安排施工。

9、医院弱电线路长短不等，布线距离50至200M，报价为单价；每条线路的弱电井端安装模块需与医院配线架匹配，用户端使用标准六类网络面板（含模块），另每条线路配两条成品网络跳线，标准化标签标识。

10、医院弱电电话线路长短不等，布线距离50至100M，报价为单价；每条线路的机房端安装电话模块需与医院电话配线架匹配，用户端使用标准电话网络面板（含模块），另每条线路配两条成品电话网络跳线，标准化标签标识。

11、机房内弱电线路最大距离为40M，两端都需使用标准六类含模块匹配安装于机房的配线架上，提供单价报价，标准化标签标识。

12、机房内光纤线路最大距离为40M，提供标准化成品光纤线铺设，提供单价报价，标准化标签标识。

13、以上所有施工实行全包，医院不提供工具、材料、人工，不提供指引、意向供应商可提前了解医院弱电环境。
供应商要求：
1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，参与政府采购无违规操作记录；符合国家、行业对所投货物的经营要求。

