UPS系统采购项目调研需求
1、 项目背景及现状
机房电力保障系统是全院信息化系统运行的核心枢纽，其中不间断电源（UPS）及配套蓄电池组是保障机房设备不间断、稳定、安全运行的关键基础设施。目前，院内部分UPS设备自安装投运至今已服役7年，已远超行业标准规定的安全服役周期，设备老化严重、性能衰减明显，整体供电保障可靠性大幅下降，存在极高的设备故障及机房断电风险，无法满足现有信息化系统稳定运行及后续业务扩容的供电需求。
本次涉及改造的机房包含一号楼负一楼中心机房、三期汇聚机房、东区汇聚机房，各机房UPS及蓄电池设备当前配置及运行现状详细说明如下：
（1） 一号楼负一楼中心机房
配置2台300KVA科华UPS主机，配套256节200AH铅酸蓄电池。该套设备已连续满负荷运行7年，服役周期超限，期间未开展蓄电池整组更换作业，同时未对UPS主机电容、风扇等核心关键部件开展预防性维护保养。设备长期高负荷老化运行，部件损耗严重、性能大幅衰减。
（2） 三期汇聚机房
配置1台20KVA伊顿UPS主机，配套32节65AH蓄电池。当前设备存在电池批量故障、设备高
负载运行等问题，UPS无法正常逆变工作，仅能依靠旁路模式运行，完全丧失断电后备保障能力。
（3） 东区汇聚机房
配置1台10KVA山特UPS主机，配套16节90AH蓄电池。目前该整套设备已无法使用。
2、 项目改造总体需求
为彻底消除机房供电安全隐患，全面提升全院信息化机房供电稳定性、安全性及可靠性，适配现有业务运行及未来信息化扩容需求，本次项目针对各机房老旧、故障、失效的UPS主机、蓄电池及配套监测设备进行整体更新升级，替换超期服役、故障损坏设备，补齐供电监测配套设施，搭建稳定、高效、可监测、可运维的一体化机房UPS供电保障系统。
3、 UPS系统及蓄电池更新详细清单
	序号
	区域
	设备名称
	数量
	单位
	内容描述

	1
	一号楼负一楼中心机房
	模块化UPS主机
	2
	台
	模块化UPS主机；300KVA/可配6个50kVA模块，具备超高的输入输出功率因数，电压制式为三进三出，采用上后进线、塔式安装方式；最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压±240VDC，峰值比3:1；支持RS485、RS232、干接点、SNMP卡、EPO等多种通讯方式，适配机房智能化运维管理。

	2
	
	功率模块
	12
	个
	功率模块；≥50KVA，三进三出制式，高度≤4U，重量≤45kg，模块化设计，支持热插拔、后期扩容及维护，适配主机整机运行需求。

	3
	
	免维护铅酸蓄电池
	256
	只
	12V200Ah免维护铅酸蓄电池，适配中心机房UPS主机供电需求，续航稳定、损耗低，适配长期不间断运行场景。

	4
	
	电池架
	8
	套
	利旧现有设备

	5
	
	电池架内部电池之间连接铜排
	8
	套
	利旧现有配件

	6
	
	电池开关柜
	2
	台
	利旧现有设备

	7
	
	蓄电池综合采集仪
	2
	台
	机架式蓄电池采集主机，单电源供电，最多可接入4组共256节单体电池，支持电池组整体状态集中采集监测。

	8
	
	电池采集模块
	256
	个
	适配12V单体蓄电池，可实时采集单体电池电压、内阻及表面温度数据，实现单节电池状态精准监测。

	9
	
	霍尔电流传感器
	8
	个
	支持0-1000A DC电流检测，精度高、稳定性强，适配电池组运行电流实时监测场景。

	10
	
	直流电压变送器
	8
	个
	支持0-700V DC电压检测，可实时采集电池组直流运行电压，保障供电电压稳定可控。

	11
	三期汇聚机房
	高频塔式UPS
	1
	套
	高频塔式UPS；40KVA长机，具备超高输入输出功率因数，三进三出电压制式，下后进线方式；集成UPS主路输入开关、旁路输入开关、输出开关及维修开关，运维便捷；最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压±240VDC，峰值比3:1；支持RS485、RS232、干接点、SNMP卡、EPO等多种通讯方式，适配机房运维监控。

	12
	
	免维护铅酸蓄电池
	32
	只
	12V65Ah免维护铅酸蓄电池，适配40KVA UPS主机，性能稳定、续航达标，满足应急供电需求。

	13
	
	电池柜
	1
	套
	配套专用电池柜，含电池连接线、空气开关，具备安全防护、线路规整功能。

	14
	东区汇聚机房
	塔式UPS
	1
	套
	塔式UPS；10KVA长机，三进单出电压制式，超高输入输出功率因数，峰值比3:1；配置5A大功率充电器，电池电压适配192VDC-288VDC；支持RS232、SNMP卡等通讯方式，配件齐全、适配小型汇聚机房供电场景。

	15
	
	免维护铅酸蓄电池
	16
	只
	12V100Ah免维护铅酸蓄电池，适配10KVA UPS主机，续航充足、运行稳定。

	16
	
	电池柜
	1
	套
	利旧现有设备

	17
	八号楼汇聚机房
	塔式UPS
	1
	套
	塔式UPS；10KVA长机，三进单出电压制式，超高输入输出功率因数，峰值比3:1；配置5A大功率充电器，电池电压适配192VDC-288VDC；支持RS232、SNMP卡等通讯方式，配件齐全、适配小型汇聚机房供电场景。

	18
	
	免维护铅酸蓄电池
	16
	只
	12V100Ah免维护铅酸蓄电池，适配10KVA UPS主机，续航充足、运行稳定。

	19
	
	电池柜
	1
	套
	满足环境要求

	20
	
	配套施工服务
	1
	套
	所有UPS安装调试（含所有辅材、电源线路改造）


4、 供应商请提供详尽的项目设计方案
1． 总体设计、总体架构
2． 系统设计方案
3． 系统设计思路及技术路线
4． 功能模块设计方案及说明
5、 [bookmark: _GoBack]供应商请提供详尽的部署实施方案
1． 项目实施方案
2． 进度管理
3． 新旧硬件集成方案。
4． 人员分工
5． 应急方案
6、 供应商请提供详尽的售后服务方案
1． 售后服务承诺
2． 服务对象、服务方式、服务内容、服务流程
3． 服务响应时间、服务保障
4． 服务应急处置方案
