附件一
成都市第五人民医院裸光纤租赁项目
调研需求
一、项目概述
成都市第五人民医院拟租赁一家供应商提供光华院区至东西院区裸光纤租赁服务，本项目共 1 个包。
二、采购清单
1、成都市第五人民医院光华院区（成都市温江区涌泉街道前锋社区东坡大道）至成都市第五人民医院西区（成都市温江区麻市街 33 号），租赁一条24芯裸光纤；
2、成都市第五人民医院光华院区（成都市温江区涌泉街道前锋社区东坡大道）至成都市第五人民医院东区（成都市温江区万春东路 56 号），租赁一条24芯裸光纤。
[bookmark: _GoBack]三、申请人的资格要求
1、供应商（或其总公司）具备有效的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》；
2、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商；
3、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
4、本项目不接受联合体参加。
四、技术服务要求
1、线路一：成都市第五人民医院光华院区中心机房（线路起点）至成都市第五人民医院西区中心机房（线路终点）；线路二：成都市第五人民医院光华院区中心机房（线路起点）至成都市第五人民医院东区中心机房（线路终点）的光纤线路；
2、每条线路提供1条24芯单模裸光纤物理通道，光纤类型为G.652D，单路由、无保护。24芯须全部可用，并逐芯验收。
3、本项目所称裸光纤物理通道，指两端中心机房ODF端口之间的光纤通道，不含传输设备、路由交换设备等有源设备。供应商负责光缆、成端、熔接、法兰、跳线、标签、测试及线路维护，相关费用均包含在报价中。
4、光纤须采用G.652D单模光纤，满足1310nm波长衰减≤0.36dB/km、1550nm波长衰减≤0.22dB/km；熔接接头损耗≤0.08dB/个；活接头损耗≤0.5dB/个。
5、每月提交链路运行状态报告，每季度完成一次全纤芯损耗检测，提前排查施工隐患；
6、计划内链路中断维护必须提前72小时书面通知医院，避开早高峰就诊、手术日等关键时段；
7、7×24小时运维团队值守，接到医院故障通知后30分钟内响应并到达指定机房现场，城区链路4小时内完成修复；
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