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关于污水处理站工艺、设备以及在线监测设备
维保服务要求

一、在线设备服务要求
1.至少安排一名技术人员驻场，24小时值守。负责东西区在线监测系统的正常运行（西区在线设备：CODcr在线监测仪、氨氮在线监测仪、PH在线监测仪、余氯在线监测仪、流量计、采样器、数采仪及配套采样系统（包括采样泵、管路等）；东区在线设备：余氯在线监测仪、流量计、PH在线监测仪的运行维护服务。
2.对数据传输系统进行管理维护服务，若为仪表自身出现问题，应及时处理并按相关流程要求配合我院上报环保部门。
3.保证上传至环保部门平台的数据传输率达到环保要求。（若因停电或非我院导致的数据不能正常上传除外）。
4.确保数据传输系统的传输值及仪表所显示的监测值偏差小于1‰，将进水CODcr、氨氮、PH、流量、余氯，共计5组数据实时在线数据传输到环保部门，数采仪采用有线网络传输。
5.仪表校准每月1次，仪表实际水标样比对每月1次，每周对仪表进行质控样考核，且需满足质控要求。质控样考核结果满足水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）验收技术规范（HJ 354-2019代替 HJ_T 354-2007）。若在考核及比对过程中仪表不满足要求，立即对仪表进行整改，直至达到上述要求；建立完善的运行维护记录台账。
6.仪表产生的废液维保公司按国家相关部门和环保要求集中收集，储存至我院指定的危废储存地点，并建立完善的收集台账，废液处置及收集场地由我院负责。
7.严格按照污染源在线自动检测系统各设备的使用说明书和操作规程操作及维护设备，按维护周期进行维护和耗材更换。
8.仪表分析所用药剂必须使用该仪器仪表对应品牌和型号的原厂药剂配方。同时定期更换药剂，保证药剂在保质期内，不得因药剂过期未及时更换造成在线监测仪表数据异常。
9.运维期间，维保公司需保证仪表内管路系统和仪表元器件的清洁，不得因管路系统或仪器仪表的卫生问题影响进行检测的水质，造成在线监测仪表数据异常。
10.负责配合环保部门对在线系统的例行及临时性比对监测、检查、监督工作，保障在线仪表运行正常，并按要求报送相关监测数据及报表。
11.负责配合完成在线仪表的强制检定工作，并取得证书（强制鉴定费由第三方监测机构支付）。
12.现场服务各项记录完整、规范，并放置整齐。
13. 本招标文件中如未列举的维护事项，按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019代替 HJ_T 355-2007）中的运行与日常维护要求负责现场监控仪器日常运行维护管理；
14．运营维护期间所有配件及耗材损坏或故障均由运维公司免费维修及更换（包括手工余氯比对药剂）。
15.供应商应具备药剂实验室。
16.由供应商进行各类环保设备比对工作。
二、具体要求
    1、运行维护管理服务：含技术人员现场维修、培训支持、易损备件更换以及疑难问题设备制造商异地支持的服务等。
维护周期如下：
	序号
	维护系统名称
	维护周期
	易损件更换或维护要求

	1
	采样系统（水质采样器）清洗
	1次/周
	1） 将采样底阀清洗，采样管路清洗，必要时更换采水底阀。
2） 如管路堵塞，采用3%稀盐酸，对透明采样管进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。
3） 恢复取水管路原状。
4） 对总排口在线监测仪器抽水泵进行维护保养。
5） 检查水质采样器泵管是否需要更换。

	2
	数采仪
	1次/周
	1） 确保在线检测仪器与数采仪的连接一一对应正确且牢固。
2） 通过现场观察在线监测仪器与数采仪之间数据是否正确，无误差。
3） 检查数采仪状态数据传输和报警灯，确保数据传输和报警正常。
4） 检查数采仪的系统时钟是否与北京时间一致。

	3
	CODcr在线监测仪、氨氮在线监测仪、PH在线监测仪、余氯在线监测仪
	1次/周
	1） 检查分析仪加热模块是否正常，更换加热丝（1次/每年）。
2） 更换试剂，对仪器进行标定，标液核查（1次/月）。
3） 清除反应室内水垢，疏通管道，定期更换连接管路配件。
4） 确保各个蠕动泵工作正常，对蠕动泵进行计量校正（1次/月），对磨损的蠕动泵管进行更换(1次/季度)。
5） 更换全套水样、试剂管路（1次/年）。
6） 测试观察各泵阀是否运行正常，必要时进行清洗。
7） 检查温度传感器温度测量是否正常，用带温度感应的万用表进行测试，更换温度传感器（1次/年）。
8） 检查PH及余氯电极是否老化，是否需要更换。


3、 污水处理工艺设备服务要求
1.至少安排一名技术人员驻场，24小时值守。
2.每日对潜水泵、风机、格栅机、投药设备、闸门、电器及自动控制部分进行排查，如遇问题及时处理。
3.积极配合医院接受环保部门对污水处理站的各项检查。
二、具体内容
主要负责污水处理站的设备的维护保养，分为日常维护、定期保养和计划维修。
（一）日常检查：每天对东、西区的污水处理站进行常规检查，查找问题。
（二）定期保养：每个月对设备易损零部件进行的检查保养，包括清洁、润滑、设备局部和重点的拆卸、调整等。由维保单位派遣专职检修技术工人承担。具体内容如下：
1.潜污泵
（1）检查电机绝缘及紧固螺钉防止紧固螺钉松动，同时防止因绝缘效果差而烧泵；重点检查电机绝缘情况及机械密封情况，同时用专业工具，对电机进行检测，看电机是否运行正常，并对泵轴进行平衡度校正并对轴承的间隙进行检测，及时更换；
（2）及时做好泵体防腐处理、泵内堵塞物清掏，以防烧泵和影响出水效果；及时检查电缆破损漏电，短路而影响水泵正常运行； 
（3）检查机械密封件，必要时应更换，更换时须做气密试验。 
（4）更换一次轴承润滑脂，润滑脂量为轴承腔间隙1/3-1/2，润滑脂推荐采用高温钙纳基润滑脂。 　　
2、风机
（1）检查机械密封的各个部位，将两端机械密封的静环装置均匀平稳地压入定位孔中，检查润滑油是否足量，及时添加润滑油，观察密封面是否损坏，如出现损坏、腐蚀则进行更换；
（2）检查线路是否老化，接头是否脱落。
4、投药设备
（1）每日检查接口、阀门、管道，计量泵，如有泄漏、老化、堵塞立即更换；
（2）清洁计量泵，防止堵塞和老化，如有老化，腐蚀，堵塞应立即更换；
（3）检查储药箱是否有漏点，各管道阀门间是否有结晶，计算泵工作是否正常，及时处理，原料不足时及时添加和更换；
（4）检查电路电线是否老化损坏，对已老化、损坏的电线进行更换。
（5）若发生泄漏，过滤器、管道堵塞，及其他零配件损坏，二氧化氯不出气，供应商派专职人员到场进行维修更换。
5、闸门
 检查各管道闸门，疏通堵塞，更换老化、损坏。
    6、控制柜
检查电缆电线是否老化，电气启闭是否正常 ，对不灵活、不能启闭的开关和老化电线进行更换。
7、其他部分
全面检测检修，保证污水处理站正常使用。
8、废气处理装置更换活性炭每季度一次，并处置。
（三）维修：
1、对设备的局部进行修理、更换和调整，由维保单位派遣专职检修技术工人承担。
2、供应商应为采购人配备足够配件替用，以确保污水处理站正常运行。
3、提供质保：维修质保不低于三个月，更换全新配件质保不低于一年。
（四）药剂及菌种投加
1.污水处理站设计处理量1600m³每天，包含整年度消毒药剂、碳源投加、污泥菌种、PAC（含量不低于28%）、PAM药剂等投加，维护出水水质达标排放。消毒药剂预计用量480吨每年，碳源药剂预计用量48吨每年，污泥菌种按实际情况投加，PAC、PAM按实际情况投加。

（五）风险管控费用
1.承接的供应商因自身运维不专业造成的污水站任何环保处罚费，由供应商自己承担。
（六）主要设备清单
东区：
	序号
	设备设施名称

	1
	提升泵

	2
	余氯在线检测仪

	3
	PH在线检测仪

	4
	超声波流量计

	5
	消毒加药装置

	6
	废气除臭装置

	7
	控制系统

	8
	管道阀门

	9
	其他




西区：
	序号
	设备设施名称

	1
	提升泵

	2
	余氯在线检测仪

	3
	Ph在线检测仪

	4
	CODcr在线监测仪

	5
	氨氮在线监测仪

	4
	超声波流量计

	5
	消毒加药装置

	6
	废气除臭装置

	7
	碳源投加装置（增加）

	8
	一体化沉淀设备（增加）

	9
	污泥泵

	10
	曝气风机

	11
	控制系统

	12
	管道阀门

	13
	其他

























附件1：污水处理站免费更换配件清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位

	1
	空开
	2P或3P
	个

	2
	交流接触器
	10A
	个

	3
	钢丝软管
	DN50
	米

	4
	热继电器
	　4A
	个

	5
	二次线路电缆
	0.75mm2
	米

	6
	管箍
	DN50
	个

	7
	按钮
	
	个

	8
	指示灯
	
	个

	9
	水泵螺栓
	
	颗

	10
	液位计
	0-4米
	个

	11
	蝶阀
	DN150
	个

	12
	蝶阀
	DN100
	个

	13
	蝶阀
	DN80
	个

	14
	止回阀
	DN150
	个

	15
	止回阀
	DN50
	个

	16
	活接
	DN50
	个

	17
	人工格栅
	800*800mm
	个

	18
	管道
	DN150
	米

	19
	管道
	DN100
	米

	20
	管道
	DN80
	米

	21
	管道
	DN50
	米

	22
	管道
	DN40
	米

	23
	管道
	DN32
	米

	24
	管道
	DN25
	米

	25
	管道
	DN20
	米

	26
	风机机油
	
	L

	27
	风机黄油
	
	L

	28
	曝气头
	Ø215
	套

	29
	曝气管道
	DN80
	米

	30
	填料
	2500mm
	立方

	31
	法兰
	DN150
	个

	32
	法兰
	DN100
	个

	33
	法兰
	DN80
	个

	34
	法兰
	DN50
	个

	35
	法兰
	DN40
	个























附件2：污水处理站收费维修更换配件清单
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	序号
	设备名称
	规格型号
	单位

	1
	维修曝气机机头
	11KW
	个

	2
	更换曝气机机头
	11KW
	个

	3
	更换曝气机电机
	11KW
	台

	4
	维修曝气机电机
	11KW
	台

	5
	更换曝气机进出口消声器
	150mm
	个

	6
	更换控制柜PLC触摸屏
	12寸
	个

	7
	更换控制柜PLC控制模块
	64-120点位
	个

	8
	更换控制柜总空开
	125A
	个

	9
	维修调节池提升泵
	3KW
	个

	10
	更换调节池提神泵
	3KW
	个

	11
	维修计量泵
	60L
	个

	12
	更换计量泵
	60L
	个

	13
	维修储药箱
	2.5m³
	个

	14
	维修格栅机
	600mm
	个

	15
	更换格栅机
	600mm
	个

	16
	维修回流泵
	1.1KW
	个

	17
	更换回流泵
	1.1KW
	个

	18
	维修填料支架
	      
	平方

	19
	更换填料支架
	
	平方












	报价表

	序号
	报价内容
	年度费用（万元）
	备注

	1
	污废水处理工及技术人员
	
	1.污水处理站设施设备操作及日常管理工作，确保医院污水达标排放。2.污水处理站的控制机房设施日常基本维护。3.污水处理站的安全生产工作。4.污水处理站药剂和油料的保管、投放工作。5.在线监测设备的日常运行及相关数据上传工作。6.负责排水水质的监测。7.污水处理站废物的处置。8.如出现排放指标超标情况，由此发生的环保部门行政处罚及罚款由运维单位负责。9.配合相关上级部门各类检查及档案建档管理。10.每月的10号前提供一份上个月的运维月总结。

	2
	药剂费
	
	包含次氯酸钠、COD（氨氮）试剂、手工余氯药剂、碳源投加、污泥菌种、PAC（含量不低于28%）、PAM药剂

	3
	工艺设备更换及维护保养费（在站内冷备易损耗材料及备品备件，包括水泵、阀门、管线、电气元件）
	
	运维期间所有损坏的材料及设备维修（免费清单中的材料免费更换，付费清单中的材料或设备由甲方确认后更换或维修）

	4
	在线监测设备维护及保养费（在站内冷备易损耗材料及备品备件）
	
	含COD、氨氮、水质采样器、余氯、数采仪、PH、流量计等在线设备维护保养维修（免费清单中的材料免费更换，付费清单中的材料或设备由甲方确认后更换或维修）、年度强检费用。

	5
	视频监控设备安装
	
	机房、站房、排放口视频监控设备的安装，需符合《四川省固定污染源视频监控建设技术要求（试行）》

	6
	企业管理费
	
	

	7
	税金
	
	

	1-7项合计（元/年）
	









