
成都市第五人民医院污水处理站运维服务项目

具体服务内容
一、基本要求

1.每周至少2次安排技术人员现场检查西区、东区污水处理系统。

2.每月对潜水泵、风机、格栅机、投药设备、闸门、电器及自动控制部分进行排查保养，如遇问题及时处理。

3.若污水处理数据超标时，在接到医院污水管理人员通知后2小时内到达现场处理。

4.积极配合医院接受环保部门对污水处理站的各项检查。
二、具体内容

主要负责污水处理站的设备的维护保养，分为日常维护、定期保养和计划维修。

（一）日常检查：每周2次对东、西区的污水处理站进行常规检查，查找问题。

（二）定期保养：每个月对设备易损零部件进行的检查保养，包括清洁、润滑、设备局部和重点的拆卸、调整等。由维保单位派遣专职检修技术工人承担。具体内容如下：
1.潜污泵

（1）检查电机绝缘及紧固螺钉防止紧固螺钉松动，同时防止因绝缘效果差而烧泵；重点检查电机绝缘情况及机械密封情况，同时用专业工具，对电机进行检测，看电机是否运行正常，并对泵轴进行平衡度校正并对轴承的间隙进行检测，及时更换；

（2）及时做好泵体防腐处理、泵内堵塞物清掏，以防烧泵和影响出水效果；及时检查电缆破损漏电，短路而影响水泵正常运行； 

（3）检查机械密封件，必要时应更换，更换时须做气密试验。 

2、机械格栅机　　

（1）检查机械格栅的各个部位，运转时检查格栅各耙齿是否有断裂和损坏，如有裂及时更换。检查电机和减速机运行是否有卡顿，如出现损坏、腐蚀则立即更换。　　

（2）更换一次轴承润滑脂，润滑脂量为轴承腔间隙1/3-1/2，润滑脂推荐采用高温钙纳基润滑脂。 　　

3、风机

（1）检查机械密封的各个部位，将两端机械密封的静环装置均匀平稳地压入定位孔中，检查润滑油是否足量，及时添加润滑油，观察密封面是否损坏，如出现损坏、腐蚀则进行更换；

（2）检查线路是否老化，接头是否脱落。
4、投药设备

（1）每周检查一次接口、阀门、管道，计量泵，如有泄漏、老化、堵塞立即更换；

（2）清洁计量泵，防止堵塞和老化，如有老化，腐蚀，堵塞应立即更换；

（3）检查储药箱是否有漏点，各管道阀门间是否有结晶，计算泵工作是否正常，及时处理，原料不足时及时添加和更换；

（4）检查电路电线是否老化损坏，对已老化、损坏的电线进行更换。

（5）若发生泄漏，过滤器、管道堵塞，及其他零配件损坏，二氧化氯不出气，供应商派专职人员到场进行维修更换。
5、闸门

 检查各管道闸门，疏通堵塞，更换老化、损坏。

    6、控制柜
检查电缆电线是否老化，电气启闭是否正常 ，对不灵活、不能启闭的开关和老化电线进行更换。

7、其他部分

全面检测检修，保证污水处理站正常使用。

（三）维修：
1、对设备的局部进行修理、更换和调整，由维保单位派遣专职检修技术工人承担。
2、提供污水处理站设备维修更换配件单价500元以下及500元以上清单表（各配件限价详见附件1、2），并明确收费配件（单价500元以下、附件2清单中未列入的按免费配件计）的统一折扣率（以附件2中的限价为计算基数），其中单价500元以下（附件1）、清单中未列入的均为免费更换配件。

3、供应商应为采购人配备足够配件替用，以确保污水处理站正常运行。

4、提供质保：维修质保三个月，更换全新配件质保一年。
附件1：污水处理站免费更换配件清单（单价500元以下）
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价(元)

	1
	空开
	2P或3P
	个
	100

	2
	交流接触器
	10A
	个
	280

	3
	钢丝软管
	DN50
	米
	86

	4
	热继电器
	　4A
	个
	260

	5
	二次线路电缆
	0.75mm2
	米
	68

	6
	管箍
	DN50
	个
	48

	7
	按钮
	
	个
	89

	8
	指示灯
	
	个
	89

	9
	水泵螺栓
	
	颗
	35

	10
	液位计
	0-4米
	个
	220

	11
	蝶阀
	DN150
	个
	480

	12
	蝶阀
	DN100
	个
	450

	13
	蝶阀
	DN80
	个
	420

	14
	止回阀
	DN150
	个
	490

	15
	止回阀
	DN50
	个
	320

	16
	活接
	DN50
	个
	280

	17
	人工格栅
	800*800mm
	个
	450

	18
	管道
	DN150
	米
	350

	19
	管道
	DN100
	米
	320

	20
	管道
	DN80
	米
	300

	21
	管道
	DN50
	米
	280

	22
	管道
	DN40
	米
	240

	23
	管道
	DN32
	米
	220

	24
	管道
	DN25
	米
	180

	25
	管道
	DN20
	米
	160

	26
	风机机油
	
	L
	180

	27
	风机黄油
	
	L
	30

	28
	曝气头
	Ø215
	套
	160

	29
	曝气管道
	DN80
	米
	140

	30
	填料
	2500mm
	立方
	320

	31
	法兰
	DN150
	个
	60

	32
	法兰
	DN100
	个
	40

	33
	法兰
	DN80
	个
	30

	34
	法兰
	DN50
	个
	28

	35
	法兰
	DN40
	个
	26


附件2：污水处理站收费维修更换配件清单（单价500元以上）

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	维修最高限价(元)

	1
	维修曝气机机头
	11KW
	个
	6000

	2
	更换曝气机机头
	11KW
	个
	10500

	3
	更换曝气机电机
	11KW
	台
	5000

	4
	维修曝气机电机
	11KW
	台
	3000

	5
	更换曝气机进出口消声器
	150mm
	个
	3000

	6
	更换控制柜PLC触摸屏
	12寸
	个
	3000

	7
	更换控制柜PLC控制模块
	64-120点位
	个
	8000

	8
	更换控制柜总空开
	125A
	个
	1200

	9
	维修调节池提升泵
	3KW
	个
	1600

	10
	更换调节池提神泵
	3KW
	个
	2800

	11
	维修计量泵
	60L
	个
	1000

	12
	更换计量泵
	60L
	个
	2700

	13
	维修储药箱
	2.5m³
	个
	7800

	14
	维修格栅机
	600mm
	个
	15000

	15
	更换格栅机
	600mm
	个
	37000

	16
	维修回流泵
	1.1KW
	个
	800

	17
	更换回流泵
	1.1KW
	个
	1400

	18
	维修填料支架
	      
	平方
	1500

	19
	更换填料支架
	
	平方
	3000
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