污水处理站在线监测设备维保服务内容
一、总体要求
[bookmark: _GoBack]1.负责在线监测系统的正常运行（包括CODcr在线监测仪、氨氮在线监测仪、PH在线监测仪、余氯在线监测仪、采样器、数据传输仪表及配套采样系统（包括采样泵、管路等）的运行维护服务。含技术人员现场维修、培训支持、易损备件更换、设备制造商异地支持的服务以及解决疑难问题等。
2.对数据传输系统进行管理维护服务，我院指派专人每日在线监测仪进行监控，发现异常、第一时间通知服务商，服务商需在2小时内安排人员到现场进行检查、确认。若为仪表自身出现问题，应及时处理并按相关流程要求配合我院上报环保部门。
3.保证上传至环保部门平台的数据传输率达到环保要求。（若因停电或非我院导致的数据不能正常上传除外）。
4.确保数据传输系统的传输值及仪表所显示的监测值偏差小于1‰，将进水CODcr、氨氮、PH、流量、余氯，共计5组数据实时在线数据传输到环保部门，数采仪采用有线网络传输。
5.运维频次不低于1次/周，仪表校准每月1次，仪表实际水标样比对每月1次，每周对仪表进行质控样考核，且需满足质控要求。质控样考核结果满足水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）验收技术规范（HJ 354-2019代替 HJ_T 354-2007）。若在考核及比对过程中仪表不满足要求，服务商立即对仪表进行整改，直至达到上述要求；建立完善的运行维护记录台账。
6.服务商按国家相关部门和环保要求集中收集仪表产生的废液，储存至我院指定的危废储存地点，并建立完善的收集台账，废液处置及收集场地由我院负责。
7.严格按照污染源在线自动检测系统各设备的使用说明书和操作规程操作及维护设备，按维护周期进行维护和耗材更换。
8.仪表分析所用药剂必须使用该仪器仪表对应品牌和型号的原厂药剂配方。同时定期更换药剂，保证药剂在保质期内，不得因药剂过期未及时更换造成在线监测仪表数据异常。
9.运维期间，服务商需保证仪表内管路系统和仪表元器件的清洁，不得因管路系统或仪器仪表的卫生问题影响进行检测的水质，造成在线监测仪表数据异常。
10.负责配合环保部门对在线系统的例行及临时性比对监测、检查、监督工作，保障在线仪表运行正常，并按要求报送相关监测数据及报表。
11.负责配合完成在线仪表的强制检定工作，并取得证书（强制鉴定费由我院支付给第三方监测机构）。
12.现场服务各项记录完整、规范，并放置整齐。
13. 如有未列举的维护事项，服务商按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019代替 HJ_T 355-2007）中的运行与日常维护要求负责现场监控仪器日常运行维护管理；
14．运营维护期间所有配件及耗材损坏或故障均由服务商免费维修及更换。
15.负责对现有污水处理站房内在线设备管路重新规范安装。
二、具体要求
	序号
	维护系统名称
	维护周期
	维护要求

	1
	采样系统（水质采样器）清洗
	1次/周
	1. 将采样底阀清洗，采样管路清洗，必要时更换采水底阀。
1. 如管路堵塞，采用3%稀盐酸，对透明采样管进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。
1. 恢复取水管路原状。
1. 对总排口在线监测仪器抽水泵进行维护保养。
1. 检查水质采样器泵管是否需要更换，对损坏泵管及时进行更换。

	2
	数采仪
	1次/周
	1. 确保在线检测仪器与数采仪的连接一一对应正确且牢固。
1. 通过现场观察在线监测仪器与数采仪之间数据是否正确，无误差。
1. 检查数采仪状态数据传输和报警灯，确保数据传输和报警正常。
1. 检查数采仪的系统时钟是否与北京时间一致。

	3
	CODcr在线监测仪、氨氮在线监测仪、PH在线监测仪、余氯在线监测仪
	1次/周
	1. 检查分析仪加热模块是否正常，更换加热丝（1次/每年）。
1. 更换试剂，对仪器进行标定，标液核查（1次/月）。
1. 清除反应室内水垢，疏通管道，定期更换连接管路配件。
1. 确保各个蠕动泵工作正常，对蠕动泵进行计量校正（1次/月），对磨损的蠕动泵管进行更换(1次/季度)。
1. 更换全套水样、试剂管路（1次/年）。
1. 测试观察各泵阀是否运行正常，必要时进行清洗。
1. 检查温度传感器温度测量是否正常，用带温度感应的万用表进行测试，更换温度传感器（1次/年）。
1. 检查PH及余氯电极是否老化，是否需要更换，对老化电极及时进行更换。





