成都市第五人民医院冷库项目参数要求
1、 项目概述：冷库面积约15平方米，以实际建筑面积为准，高度保持≥2米，安装场地装修后净层高约2.8m，要求冷库保持温度2-8℃，可调。
2、 二、具体参数要求
1.全套制冷系统及设备要求：
1）冷库3HP全封闭涡旋压缩机组2台（一用一备）
2）冷风机≥2台
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4）制冷剂（≥15kg）
5）远程报警系统≥1套（微信报警、云端数据记录等）
6）电器控制箱1台（一托二控制、施耐德电器元件、断电后自动开启、故障自动切换等）
2.冷库板材及结构：预埋不锈钢偏心锁紧装置，六面体相互锁紧方法连接。库板为高压发泡自熄型 B2 级聚氨酯库板，冷库库板厚度≥100mm；导热系≤0.024W/(m.k)；库板采用偏心挂钩组合，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，双面彩钢板，钢板厚度≥0.5mm，聚氨酯密度≥40kg/m3，压缩强度：≥160kPa；
3.冷库门：库门采用外开式；库门均安装有防霜加热丝；冷库板密封处处理平整圆滑；库内另设防潮、防爆照明灯，并可通过门开关控制；冷库门带有应急机械开锁门装置 ，保证在内部也可以打开冷库门。
4.冷库具备人身安全报警装置，当冷库所有备用措施失效时，能有效保障冷库内操作人员人身安全。（提供人身安全报警装置的报警原理图。）
5.控制系统为双系统，不分主备，双系统故障自动切换，可设定轮流运转、冷补偿、故障切换。 
6.具有库内设备异常报警，控制电源故障报警、温度异常报警，传感器故障报警、压缩机故障报警，冷凝器过热报警等功能。 
7.冷库控制系统整装出厂，要求双系统，具有控制系统自我备用功能。 
8.具有自动温度报警系统。 
9.具有速冷功能，当冷库大量进货或者初始使用，进行大风量供应，系统共同制冷，达到速冷的效果。 
10.控制器温度显示精度≤0.1℃，控制箱安装在冷库附近位置。控制器采用知名品牌控制器。 
11.安装两套风冷式制冷系统，不分主备，根据运行设置自动进行切换。
12.压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接。 
13.除霜方式：自动电加热或自动热气除霜。
14.电源：电压 380V/50Hz，具有过热保护和高、低电压开关保护。
15.冷风机：采用侧出风后回风的冷风机型蒸发器；随机标配加热丝和冷凝水外排装置可整体取出维修。 
16. 保护装置：具有过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。带温度自动报警设备。终身免费使用。 
17.制冷剂采用环保制冷剂，对环境无任何影响。 
三、设备配置（附件及零配件（包括专用工具）、易损件、备品备件等）
冷库≥15平方米（定制），
冷库门1套（带应急机械开锁门装置 ，保证在内部也可以打开冷库门），
防潮、防爆照明灯≥2套，
风冷式制冷系统≥2套，
冷风机≥2台，
冷库3HP全封闭涡旋压缩机组≥2台，
膨胀阀≥2台, 
制冷剂（≥15kg）, 
远程报警系统≥1套，
电器控制箱≥1台，
连接铜管≥2套，
主机支架≥2套。
