成都市第五人民医院2号楼空压机设备维保服务内容
1、该维保项目配备的工程师具备原厂培训且取得上岗证书。
2、维保公司每月巡访一次，发现问题及时处理。
3、设备出现故障不能进行工作时，接到医院报修后半小时内响应，工程师2小时到达现场对故障进行排查与维修，尽快恢复设备至正常状态。
4、按设备厂家要求定期进行维护保养，更换耗材（详见附件一）。
5、维保所需的所有工具材料均由维保公司提供、维保报价中包含设备所有维修配件、耗材及设备所有安全阀校验费以及差旅费、技术服务费等。
6、维保设备包括ZT22无油机 2套主机及所有压缩空气后处理设备等。
7、维保内容包括为设备安装场地的送排风系统等。
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阿特拉斯·科普柯ZT22无油机及后处理分级维护保养内容表
（临床科室使用空压机组）
	使用时间或运行时数

重点实施内容
	每天/或
运行
24h
	每月/或
运行
700h
	每季度/或
运行
2000h
	每半年/或
运行
4000h
	每年/或
运行
8000h
	每三年或
运行
25000h

	0.显示器主要数据
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	1.空气滤清器
	
	△
	√
	O
	O
	O

	2.机油滤清器
	
	
	√
	O
	O
	O

	3.润滑油
	
	*
	
	O
	O
	O

	4.冷却器
	
	△
	△
	△
	△
	△

	5.进气阀保养包
	
	
	√
	O
	O
	O

	6、单向阀保养包
	
	
	
	O
	O
	O

	7.放空阀
	
	
	
	√
	√
	√

	8.油、气管
	
	√
	√
	√
	√
	√

	9.管路接头
	
	√
	√
	√
	√
	√

	10.油气渗漏
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11.压力、温度传感器
	
	
	√
	√
	√
	√

	12.电器控制元件
	√
	
	√
	√
	√
	√

	13.机头
	无油机机头根据现场使用情况进行维修或更换。

	14.风扇电机轴承
	
	
	√
	√
	√
	O

	15.三相电源电压
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	16.自动排水阀保养包
	√
	√
	√
	O
	O
	O

	17、油呼吸器保养包
	
	
	√
	O
	O
	O

	18.管道过滤器滤芯
	
	
	√
	O
	O
	O

	19.吸附式干燥机
	
	
	√
	√
	O
	O

	注明一、O：表示更换   √：表示检查    △：表示清洁     *：表示添加（润滑油或润滑脂）

	注明二、每运行24h由甲方实施，每运行2000h 、4000h、8000h由乙方完成各项检测、保养、维修工作。

	注：耗材正常使用期限：机器运行时间（耗材使用时间）2000h，4000h， 8000h。空压机运行时间如满负荷运行，以实际运行时间为准，如果间断运行，一年时间视为4000小时周期。




