一、PH水质自动分析仪和温度计参数要求
	项目
	指标

	执行标准
	HJ/353-2019水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范HJ/T 96pH 水质自动分析仪技术要求

	分析方法
	玻璃电极法

	测量范围
	0-14

	安装规范要求
	pH 水质自动分析仪和温度计应原位测量或测量瞬时水样功能。

	通讯接口
	具有RS232/RS485数字信号输出接口，链接现有数采仪，以保证数采仪与设备数据一致，具有实时水温及PH值上传数据。

	示值误差
	优于± 0.5

	24小时漂移
	优于± 0.5

	实际水样比对
	优于± 0.5

	平均无故障连续运行时间(MTBF)
	≥1440h/次

	温度计范围
	0--60度


二、余氯在线检测仪参数要求
	项目
	指标

	分析方法
	电极法

	测量范围
	0-20.00mg/L

	通讯接口
	具有RS232/RS485数字信号输出接口以及4～20 mA输出接口，链接现有数采仪，以保证数采仪与设备数据一致，具有实时余氯数据正常上传。

	精度
	优于± 5%或±0.05 mg/L

	平均无故障连续运行时间(MTBF)
	≥1440h/次


三、水质采样器参数要求
	项目
	指标

	执行标准
	HJ/T372水质自动采样器技术要求及检测方法

HJ/353-2019水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范

	采样器功能要求
	水质自动采样器具有采集瞬时水样和混合水样、冷藏保存水样的功能。
水质自动采样器具有远程启动采样、留样及平行监测功能，记录瓶号、时间、平行监测等信息。

水质自动采样器采集的水样量应满足各类水质自动分析仪润洗、分析需求。
水质自动采样单元具有采集瞬时水样及混合水样，混匀及暂存水样、自动润洗及排空混匀桶，以及留样功能。

CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪应测量混合水样。
水质自动采样单元应设置混合水样的人工比对采样口。
水质自动采样单元的管路宜设置为明管，并标注水流方向。
水质自动采样单元的管材应采用优质的聚氯乙烯（PVC）、三丙聚丙烯（PPR）等不影响分析结果的硬管。
采用明渠流量计测量流量时，水质自动采样单元的采水口应设置在堰槽前方，合流后充分混合的场所，并尽量设在流量监测单元标准化计量堰（槽）取水口头部的流路中央，采水口朝向与水流的方向一致，减少采水部前端的堵塞。采水装置宜设置成可随水面的涨落而上下移动的形式。
采样泵应根据采样流量、水质自动采样单元的水头损失及水位差合理选择。应使用寿命长、易维护的，并且对水质参数没有影响的采样泵，安装位置应便于采样泵的维护。

	通讯接口
	至少具备1路RS232/RS485数字接口

至少具备6路4~20mA模拟量输入
至少具备2路开关量输入

	混匀桶
	耐腐蚀高分子材料，AB双混匀盒，均在冷藏箱内部、可设定任意时间间隔（5~9999）的任意采样量（10~1000ml）

	蠕动泵特性
	采样量误差：不低于±10%
采样量重复精度：不低于±10ml
等比例采样量误差：不低于±10%
具有采样管自动冲洗功能，冲洗次数可设置
供样流速：1~5ml/s 可设
供样量误差：±10ml

	单次采样量
	10-5000mL 任意可设，增量1ml

	采样间隔
	5-9999分钟任意设定，增量1分钟

	采样方式
	时间等比、流量等比、流量跟踪、流量启动、外部控制模式

	留样方式
	同步留样、超标留样（模拟量、开关量、数字量均可触发留样）

	远程控制
	可通过监控平台、数采仪及工控机对采样器发送控制指令进行相应的操作

	清洗功能
	自动清洗混匀桶及管路，管路清洗采用“吹-吸-吹”的方式，避免样品交叉污染。

	反控在线
	当混样完成后，并为分析仪提供水样时，通知分析仪开始做样，三路反控通讯接口，可实现脉冲反控供样及RS232/RS485转换网络命令反控供样。可配套国内所有主流分析仪构成理想的自动混合供样及超标留样系统。

	混匀桶防溢
	混匀桶具有溢流、泄流管路，防止采样失误水样溢出损坏设备

	人工比对采样口
	具备手动采样口，可实现混合水样的人工比对功能

	水样恒温存储
	常年温度在4℃±2℃ 范围内

	断电保护
	断电重启，所存参数及数据掉电不丢失

	软件密码锁
	防止非操作人员误操作和恶意操作

	平均无故障连续运行时间(MTBF)
	≥1440h/次


