附件1 ：
成都市第五人民医院医用氧采购项目公开询价申报资料目录
1、 营业执照
2、 授权委托书（附件2）
三、报价一览表（附件3）
四、医用氧政府采购项目需求（附件4）
[bookmark: _GoBack]五、相关资质证书
1.医用液氧《药品生产许可证》、《药品注册批件》或《药品再注册批准通知书》；
2.《危险化学品经营许可证》；
3.《气瓶充装许可证》；
4.《安全生产许可证》；
5.《道路危险货物运输许可证》或《道路运输经营许可证》；
六、类似项目业绩一览表	


[bookmark: _Toc4958]附件2 ：
法人授权委托书
成都市第五人民医院：

           为                 公司法人代表，特委托       （身份证号码：             ），为我方参加贵单位医用液氧及瓶装氧气供应项目市调活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此委托
有效期：2026年    月    日到 2026年   月    日

公司名称：
委托人（签章）： 
被委托人：
签署日期：
	

（被委托人身份证复印件正、反面）



附件3 ：
报价一览表
项目名称：医用液氧及瓶装氧气
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	预计年使用量
	单价（元）
	预计年使金额（元）

	1
	医用液氧
	液态
	立方米
	230.058
	
	

	2
	医用氧
	4L
	瓶
	3
	
	

	3
	医用氧
	10L
	瓶
	160
	
	

	4
	医用氧
	40L
	瓶
	10
	
	

	合计
	



1、 以上价格含税含运费，含液氧站维护保养、含氧气汇流排维护保养、故障维修（包含配件），应急抢险，压力表、安全阀检定更换、储罐年度检定等费用（包括但不限于：故障维修（包含配件）、压力表与安全阀检定更换、氧站设备按巡检周期（一月2次）维护、在2028年1月5日前进行防雷装置检测并取得报告）。
2、运抵交货地点的运输费、装卸费、安装费及人工费均由供应商承担。


附件4 ：
医用氧政府采购项目需求
一、商务要求
（一）供应商资质（实质需求）
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、近三年在经营活动中没有违法违规记录；
6、符合法律、行政法规规定的其他条件；
7、根据采购项目提出的特殊条件：
7.1、法定代表人对经办人的授权委托书（原件）、经办人身份证复印件、有效的营业执照（三证合一）。
7.2、提供药监部门颁发的医用氧的《药品生产许可证》、《药品注册批件》证书或药品补充申请批件复印件；
7.3、提供安监部门颁发的《危险化学品经营许可证》复印件；
7.4、提供技监部门颁发的《气瓶充装许可证》复印件；
7.5、提供安监部门颁发的生产企业的《安全生产许可证》复印件；
7.6、提供交通部门颁发的《道路危险货物运输许可证》或《道路运输经营许可证》复印件；
7.7、供应商需提供满足临床使用数量的各种钢瓶及周转瓶，并且负责气瓶和气瓶流量表维护保养及设备检定;
7.8、液氧站（含氧气汇流排）设备维护保养：故障维修、压力表与安全阀检定更换、氧站设备按巡检周期（一月2次）维护、在2028年1月5日前进行防雷装置检测并取得报告、等均由液氧供应商且承担费用。
（二）预算价格含以下费用
1、预算价格含税含运费，含气瓶和气瓶流量表维护保养及设备检定。含液氧站（含氧气汇流排）维护保养、故障维修（包含配件），应急抢险，压力表、安全阀检定更换、储罐年度检定等费用（包括但不限于：故障维修（包含配件）、压力表与安全阀检定更换、氧站设备按巡检周期（一月两次）维护、在2028年1月5日前进行防雷装置检测并取得报告）；
2、运抵交货地点的运输费、装卸费、安装费及人工费均由供应商承担。
（三）付款方式
1.按实际送货量×中标单价金额，按月据实结算。供应商当月配送完成后，3个工作日内提供全额发票及相关凭证资料送交采购人，采购人收到发票及凭证资料后10个工作日内支付。
（四）合同期限及变更
1、合同期限：合同签订之日起生效，项目据实结算金额累计达到预算总金额，合同自动终止。
2、本合同生效期间，除不可抗力因素外，合同双方不得擅自撤销本合同，项目据实结算，且支付总金额不超过预算总额。
二、技术要求
（一）氧气规格标准及纯度：
	产品名称
	规格
	单位
	现合同单价（元）
	预计月使用量
	执行标准及纯度

	医用液氧
	液态
	立方米
	1150
	230.058
	《中国药典》2025年版二部 纯度：≥99.5%

	医用氧
	4L
	瓶
	19
	3
	《中国药典》2025年版二部 纯度：≥99.5%

	医用氧
	10L
	瓶
	21
	160
	《中国药典》2025年版二部 纯度：≥99.5%

	医用氧
	40L
	瓶
	35
	10
	《中国药典》2025年版二部 纯度：≥99.5%


（二）项目技术服务配置要求
1、医用氧气技术配置要求
★（1）医用氧标准：钢瓶装气态氧、低温绝热瓶液态氧、罐装液氧三种氧源都必须符合《中国药典（二部 2025年版）》标准要求，医用氧纯度≥99.5%。
★（2）钢瓶装气态氧工作压力：13.00±0.5Mpa。
★（3）4L气瓶在不外接减压阀的情况下，可以直接与转运呼吸机对接使用。
2、配置要求
★（1）投标人需提供低温绝热气瓶及医用氧气钢瓶作为容器。
★（2）充装医用氧气钢瓶及低温绝热气瓶要求：总的要求应符合《气瓶安全技术规程》中有关规定。
（3）钢瓶其他要求：
①钢瓶内表面要求光滑，无锈屑、氧化皮等机械杂质。
②钢瓶内表面烘干无水份。
③钢瓶外表面天蓝漆色，“氧”黑字标志清楚。外表面应保持清洁卫生无污染。
④钢瓶安全附件、防震胶圈、固定式瓶帽应配齐。
⑤钢瓶氧气阀门要求无漏气、无污染。
⑥充氧后，瓶阀嘴应佩带料压帽，防止阀口污染。
⑦医用氧气钢瓶应专瓶专用，不得与工业氧气瓶混充混用。
⑧医用氧气瓶每隔3年必须进行水压检测，以确保氧气瓶的安全性。
⑨气瓶上贴有医用氧气合格证，上面印有生产厂家、生产日期、有效期等内容。
⑩提供制作上墙相应操作流程、安全生产危险辨识及处置措施、制度职责。
★（4）投标人承诺中标后提供合同期内周转用低温绝热气瓶和医用氧气钢瓶，其在合同期内检验费、维修维护费等一切费用由中标人自行承担。
三、服务要求
（一）质量和售后服务
★1、供应商保证所供产品为合格产品，并完全符合行业规定的质量、技术标准、及性能要求。
[bookmark: OLE_LINK4]★2、质量保证期：提供每批次产品的有效期≥12个月。
3、 [bookmark: OLE_LINK5]供应商省内设有维修站（提供联系地址及电话），并指定专职应急维护人员作为服务联系人（提供名单）或承诺中标后提供。
4、人员培训：投标人委派专业技术人员到采购方指定的地点对采购方的相关人员进行使用操作、使用安全注意事项等进行现场培训，要求使采购方的操作人员能熟练进行产品使用操作流程，工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
★5、应急响应：产品质量出现问题、设备设施出现故障或其他紧急情况，需立即作出应急响应，供应商技术人员需在60分钟内到达现场并及时解决（含节假日），承担相应责任，采购方落实应急监督，并保留要求中标供应商作出相应赔偿的权力。
6、合同期内组织一次双盲应急演练，供应商配合组织车辆、设备、人员及时到位。
（二）产品计量与验收
1、产品计量：以双方签字的产品交付记录为基本依据，液氧计量按体积单位立方米计，供应商配送和回收气瓶时双方须当面点清数量并签字。
★2、产品验收：供应商供应给采购方的气体产品品质严格按合同所定义标准，供应商对每批次产品出具对应的合格证，检查是否泄漏。在产品验收期内，如果产品的数量、规格、质量或性能与合同和投标文件不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，以及产品出现某种或某部件出现经常性故障，采购人有权要求中标供应商退货或采取相应补救措施，并保留要求中标供应商作出相应赔偿的权力。
[bookmark: OLE_LINK3]★（三）配送响应要求：
1、供应商满足全年365天响应，满足订单发出后24小时内配送到指定地点。双方签字确认的送货单为收货凭证；交货地址：成都市第五人民医院（采购方指定送货地址，东区、西区和光华院区，其中光华院区预计2027年下半年开始营业），收货人：采购方指定人员，交货时间：24小时内。
2、供货商必须按照采购人指定的时间（早上7:30之前、晚上6:00之后避开人流量高峰期）按时供货。
3、紧急配送：采购方如有特殊情况需要紧急供货，供应商需在3小时内送货到现场，提供液氧应急供应设施，并且派人员协助采购方保障气体供应直至特殊情况解除。
（四）气瓶安全与管理
1、按照监管部门要求，供应商盛装气体的气瓶符合（TSG 23-2021）《气瓶安全技术规程》，双方均不接收不符合规范的气瓶作为周转使用或充装气体。
2、供应商负责对中心氧气站（含氧气汇流排）设备完成安全维护保养工作。
3、供应商负责提供满足临床使用足量的各种钢瓶及周转瓶、各规格氧气瓶供周转使用。
医用气体种类规格和周转钢瓶数量
	名称
	种类
	规格
	库存备用数量
	临床科室
备用数量
	手术 ICU 
备用数量
	合计备用数量

	医用液氧
	液态
	1 立方米
	共10立方米
	/
	/
	10立方米

	医用氧
	气态
	40 升
	共80 瓶
	/
	共40瓶
	120 瓶

	医用氧
	气态
	10 升
	共20 瓶
	共120瓶
	/
	140 瓶

	医用氧
	气态
	4 升
	共4瓶
	/
	共4瓶
	8瓶



4、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
（五）安全责任
[bookmark: OLE_LINK2]1、供应商按照合同约定及相关法规为采购方提供气体产品，采购方为供应商气体产品运输和装卸提供安全便利的通道，气体产品及钢瓶交付前安全责任由供应商承担，采购方按照国家相关规定及产品的安全技术说明书操作、搬运、使用、储存。
2、供应商按照相关法规为采购方提供合格气瓶盛装的气体产品，供应商工作人员在采购方现场送货时须遵守采购方相关安全和管理规定，如有违章作业和野蛮装卸，采购方可以向供应商管理人员进行投诉和要求整改，严重时可以向有关部门进行投诉。
3、严禁通过有线及无线的方式向个人或单位泄露医院的设备/系统运行数据。
（六）违约责任
1、采供双方一方违约，不执行、不遵守合同约定条款，且在守约方发出书面或者电话通知后的15天内仍未采取弥补措施的，守约方有权单方面解除本合同，并要求违约方承担合同价款20%的违约金，如违约金金额低于实际损失的，违约方必须另外予以补偿。解除合同的通知（或信息）到达本合同约定地址或联系电话时发生效力。
2、合同期内如供应商不能履行合同条款，包括供应商提供的产品不符合本合同约定质量标准及供应商未在约定时间内送货而停气，由此造成的损失及责任由供应商承担。


