环保数采仪参数要求
总体要求
1) 数据采集传输仪整体满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求”（HJ477-2009）》标准。
2) 整机硬件系统CPU为ARM构架，主机频率不小于800MHz，操作系统采用开源linux系统。
3) 数据采集传输仪具有良好的可靠性特点，通过了高温、低温、湿热、运输、振动等试验以及电磁兼容性检测，并提供相关产品检测报告，复印件加盖原厂公章。
4) 提供数采仪的环保产品认证证书，复印件加盖原厂公章。
输入输出接口
数据采集传输仪应具有足够的输入输出端口以连接自动监控系统的所有设备，对数据采集传输仪的接口要求如下：
1) ▲至少具备5个RS232及4个RS485串行标准电气通信接口，用于连接各类监测设备，并且可以通过WEB软件、显示屏设置串口参数，提供相关软件、显示屏设置串口参数的界面截图。
2) ▲至少具备8个模拟量输入通道用于连接模拟量，支持4mA～20mA、0mA～20mA电流输入或0V～5V电压输入，A/D转换分辨率应至少为16bit或以上，模拟量精度要大于1‰。
3) 至少具备5路带光电隔离的开关量输入用以监测设备状态，电压输入范围为12V～48V，接口数量可扩充。
4) 至少具备2路开关量输出用于设备控制，并可扩充。
5) 具备2个或以上标准10/100M网络口用于连接以太网。
6) 可以通过WEB软件实现对RS232、RS485、AI、DI、DO等硬件接口检测及设置。
数据存储单元
1) 数据存储空间不小于4G容量。
2) 仪器的内部时钟应具备独立电源，时钟误差应优于±0.5s/24h。
通信单元
1) ▲数据采集传输仪与环保部门污染源监控中心的软件平台之间的传输协议符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）、《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017)，并可根据招标单位要求自由添加扩展协议，从而保证可以接入上端软件系统，以此作为数据采集仪联网的验收标准。
2) 数据采集传输仪应能通过4G无线传输方式或有线方式与上位机通讯，支持专网环境的数据传输。
3) 支持多点IP地址发送的功能，可同时上报数据给不同的监控点，每种通讯方式至少可以向5个IP地址上报数据，并支持与相关地址进行交互。
4) 如通讯网络中断现象，待通讯网络回复正常后，数据采集传输仪自动补传上报未发送数据。
显示单元
1) ▲数据采集传输仪机身外部具有不小于7寸液晶屏，支持触摸屏或按键操作，能显示浮点数，精确到小数点后两位。
2) ▲具备基本现场污染物信息实时显示的功能，能方便查询历史数据、历史数据趋势曲线，能方便查询污染物十分钟、小时、日平均值和排放量累计值，能显示数据单位，便于验收、数据有效性审核时与平台进行数据比对。提供历史数据查询的软件界面截图。
3) 能够通过显示单元面板（按键/触摸）设置系统的MN号、上报IP、端口号、AD量程、串口参数等，能对数据采集传输仪进行整机关键选项进行配置。提供相关设置的界面截图。
4) 能够通过显示单元查询设备断电记录和数据通讯报文，以便确认出现无效数据时分析故障原因。提供设备断电记录和数据通讯报文查询的界面截图。
5) 提供数采仪软件的著作权证书，复印件加盖原厂公章。
设备诊断、配置及升级
支持通过WEB方式对数据采集传输仪进行状态诊断、设备配置与升级，具体说明如下：
1) ▲对数据采集传输仪的诊断功能，如检测数据采集传输仪的硬件接口（RS232、RS485、AI、DI、DO、USB）状态，数据采集传输仪内部运行程序状态监控、通讯信号强度检测等，提供web界面截图。
2) 配置数据采集传输仪参数，如通讯网络地址、监测因子配置、接口参数配置等。
3) 支持本地软件包升级、通过U盘升级。
4) 基于HJ212-2017协议，支持远程控制数据采集传输仪进行设备重启，远程校时，提取数据采集传输仪存储的历史数据。
其他
数据采仪传输仪自带备用电池或配装不间断电源（UPS），在外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪连续工作6小时，并且在外部电源断电时自动通知上位机或维护人员，在供电恢复（特别是断电后重新供电）后可靠地自动启动运行，并且所存数据不丢失。
密码安全验证要求：数据采集传输仪具有密码验证机制，只有通过密码验证的用户才能对其进行修改和相关数据资料的调取。
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