阿特拉斯·科普柯无油空压机及后处理分级维护保养内容

1、 [bookmark: _GoBack]阿特拉斯·科普柯ZT22无油机及后处理分级维护保养内容
（临床科室使用空压机组）
	    使用时间或运行时数

重点实施内容
	每天/或
运行
24h
	每月/或
运行
700h
	每季度/或
运行
2000h
	每半年/或
运行
4000h
	每年/或
运行
8000h
	每三年或
运行
25000h

	0.显示器主要数据
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	1.空气滤清器
	
	△
	√
	O
	O
	O

	2.机油滤清器
	
	
	√
	O
	O
	O

	3.润滑油
	
	*
	
	O
	O
	O

	4.冷却器
	
	△
	△
	△
	△
	△

	5.进气阀保养包
	
	
	√
	O
	O
	O

	6、单向阀保养包
	
	
	
	O
	O
	O

	7.放空阀
	
	
	
	√
	√
	√

	8.油、气管
	
	√
	√
	√
	√
	√

	9.管路接头
	
	√
	√
	√
	√
	√

	10.油气渗漏
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11.压力、温度传感器
	
	
	√
	√
	√
	√

	12.电器控制元件
	√
	
	√
	√
	√
	√

	13.机头
	无油机机头根据现场使用情况进行维修或更换。

	14.风扇电机轴承
	
	
	√
	√
	√
	O

	15.三相电源电压
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	16.自动排水阀保养包
	√
	√
	√
	O
	O
	O

	17、油呼吸器保养包
	
	
	√
	O
	O
	O

	18.管道过滤器滤芯
	
	
	√
	O
	O
	O

	19.吸附式干燥机
	
	
	√
	√
	O
	O

	注明一、O：表示更换   √：表示检查    △：表示清洁     *：表示添加（润滑油或润滑脂）

	注明二、每运行24h由甲方实施，每运行2000h 、4000h、8000h由乙方完成各项检测、保养、维修工作。

	注：耗材正常使用期限：机器运行时间（耗材使用时间）2000h，4000h， 8000h。空压机运行时间如满负荷运行，以实际运行时间为准，如果间断运行，一年时间视为4000小时周期。








二、阿特拉斯.科普柯SF6无油机及后处理分级保养内容(牙科空压机组）
	 使用时间或运行时数

重点实施内容
	每天/或
运行
24h
	每月/或
运行
700h
	每季度/或
运行
2000h
	每半年/或
运行
4000h
	每年/或
运行
8000h
	每三年或
运行
25000h

	0.显示器主要数据
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	1.空气滤清器
	
	△
	√
	O
	O
	O

	2.冷却器
	
	△
	△
	△
	△
	△

	3.进气阀保养包
	
	
	√
	O
	O
	O

	4、单向阀保养包
	
	
	
	O
	O
	O

	5.放空阀
	
	
	
	√
	√
	√

	6.气管
	
	√
	√
	√
	√
	√

	7.管路接头
	
	√
	√
	√
	√
	√

	8.皮带
	√
	√
	√
	O
	O
	O

	9.压力、温度传感器
	
	
	√
	√
	√
	√

	10.电器控制元件
	√
	
	√
	√
	√
	√

	11.机头
	无油机机头根据现场使用情况进行维修或更换。

	12.电机轴承
	
	
	√
	√
	√
	O

	13.三相电源电压
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14.自动排水阀保养包
	√
	√
	√
	O
	O
	O

	15、油呼吸器保养包
	
	
	√
	O
	O
	O

	16.管道过滤器滤芯
	
	
	√
	O
	O
	O

	17.吸附式干燥机
	
	
	√
	√
	O
	O

	注明一、O：表示更换   √：表示检查    △：表示清洁     *：表示添加（润滑油或润滑脂）

	注明二、每运行24h由甲方实施，每运行2000h 、4000h、8000h由乙方完成各项检测、保养、维修工作。

	注：耗材正常使用期限：机器运行时间（耗材使用时间）2000h，4000h， 8000h。空压机运行时间如满负荷运行，以实际运行时间为准，如果间断运行，一年时间视为4000小时周期。



