成都市第五人民医院
零星施工布点服务项目要求

一、技术要求
（一）零星布点施工规范要求
1、整个网络的布线和设计要符合规定的GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。
2、整个网络的布线产品厂商均要求通过ISO等相关质量体系认证。
3、所有产品必须为正规厂家原装合格产品，材料、设备到场后由医院验收合格后方可施工。
（二）材料参数
1、六类网线：线径：5.81mm，23AWG；PE：联碳PE材料；通过信息产业部检验；支持千兆以太网；适应未来网络应用，性能超过TIA/EIA568B.2六类标准。提供2根3米跳线。
2、六类网络模块：通过信息产业部检验，性能超过TIA/EIA568B.2六类标准，支持千兆以太网，具有电脑微调和电容补偿技术，具有阻抗匹配技术，防撞、阻燃、抗冲击，具有T568A和T568B布线通用标签。
3、标签制作：铺设的网线，需要制作标签。标签按照医院现有的编号规则；由供应商自行提供专用标签打印机张贴标识；标签要求整洁、清晰、不易脱落。
4、配线架：模块式配线架管理简单，理线清晰，易于维护，采用琴键式托盘，无需逐一捆扎线缆，避免因局部受损而改变线缆性能指标。
5、理线架：琴键式结构设计，将跳线与配线架（交换机）一一对应，对应关系标识化。盖板可上下翻转，便于理线。
6、机柜：根据我院信息点位的布放，若需增设机柜，根据供应商现场勘察，增设现场所需机柜。
7、配件：包括布线中需要的桥架、各种型号的线槽、穿线管等。
二、服务要求
1、响应时限：接到电话、邮件、网络请求的48小时内响应并安排施工,紧急情况下在24小时内响应并完成网点施工。
[bookmark: _GoBack]2、验收标准：点位敷设完成后，需提供经太网测试仪测试合格的检测报告;同时连接交换机按照医院网络规划要求完成网络设备配置并测试通过后，由采购人签字确认验收。
3、售后服务：综合布线系统施工完成后提供不小于两年的质保期。

